## Sheet1
Date | Mon Apr 7 16:16:10 2025
Manufacturer
Model
Description
Current
Voltage range
Dimming
Setpoints
Test |  | U in (V) | I in (A) | P in (W) | V out (V) | I out (A) | P out (W) | Efficiency(%) | THD(%) | Power Factor
|  | 119.93 | 0.01836 | 1.733 | 10 | 0.098299 | 0.98238 | 56.6869 | 18.711 | 0.7871
|  | 119.93 | 0.023783 | 2.333 | 15.0006 | 0.098229 | 1.4705 | 63.0295 | 15.343 | 0.8179
|  | 119.94 | 0.029108 | 2.855 | 19.9999 | 0.098068 | 1.9578 | 68.5758 | 14.541 | 0.8177
|  | 119.93 | 0.033081 | 3.321 | 25.0006 | 0.097911 | 2.4432 | 73.5669 | 12.054 | 0.837
|  | 119.88 | 0.034957 | 3.813 | 29.9999 | 0.097813 | 2.939 | 77.0783 | 14.801 | 0.9098
|  | 119.86 | 0.039741 | 4.336 | 35.0005 | 0.097903 | 3.4258 | 79.0091 | 13.287 | 0.9104
|  | 119.9 | 0.044262 | 4.876 | 39.9998 | 0.097875 | 3.9169 | 80.3302 | 13.349 | 0.9188
|  | 119.89 | 0.048413 | 5.406 | 45.0006 | 0.098072 | 4.413 | 81.6321 | 12.411 | 0.9313
|  | 119.88 | 0.051929 | 5.892 | 49.9999 | 0.098005 | 4.8943 | 83.0666 | 10.537 | 0.9462
|  | 119.89 | 0.05541 | 6.321 | 53.9995 | 0.098074 | 5.2989 | 83.8296 | 10.082 | 0.9516
|  | 119.94 | 0.030067 | 2.957 | 10 | 0.1981 | 1.9788 | 66.9176 | 12.698 | 0.82
|  | 119.88 | 0.035922 | 3.907 | 15.0006 | 0.19755 | 2.963 | 75.8376 | 14.765 | 0.9074
|  | 119.88 | 0.045378 | 5.004 | 19.9999 | 0.19721 | 3.9445 | 78.8273 | 13.436 | 0.9199
|  | 119.87 | 0.053257 | 6.047 | 25.0006 | 0.19742 | 4.9361 | 81.6288 | 10.697 | 0.9472
|  | 119.87 | 0.06148 | 7.079 | 30 | 0.19743 | 5.9268 | 83.7234 | 9.183 | 0.9606
|  | 119.87 | 0.07049 | 8.125 | 35.0006 | 0.19731 | 6.91 | 85.0457 | 11.273 | 0.9616
|  | 119.87 | 0.07941 | 9.156 | 39.9998 | 0.19739 | 7.8973 | 86.2528 | 11.265 | 0.962
|  | 119.86 | 0.0878 | 10.163 | 45.0005 | 0.19738 | 8.8882 | 87.4568 | 13.284 | 0.9656
|  | 119.85 | 0.09695 | 11.308 | 49.9999 | 0.19878 | 9.9467 | 87.962 | 11.765 | 0.9732
|  | 119.84 | 0.10411 | 12.179 | 53.9995 | 0.19892 | 10.7463 | 88.2366 | 11.257 | 0.9761
|  | 119.87 | 0.037306 | 4.06 | 10 | 0.29648 | 2.9642 | 73.0089 | 14.527 | 0.908
|  | 119.86 | 0.050166 | 5.635 | 15.0006 | 0.2963 | 4.4428 | 78.8422 | 11.948 | 0.937
|  | 119.89 | 0.0626 | 7.204 | 20 | 0.29642 | 5.928 | 82.2874 | 9.528 | 0.9599
|  | 119.86 | 0.076 | 8.77 | 25.0006 | 0.29636 | 7.4111 | 84.5051 | 10.834 | 0.9627
|  | 119.86 | 0.08924 | 10.333 | 29.9999 | 0.29663 | 8.8946 | 86.0796 | 13.176 | 0.9661
|  | 119.84 | 0.10203 | 11.925 | 35.0006 | 0.29664 | 10.3857 | 87.092 | 11.171 | 0.9752
|  | 119.83 | 0.11536 | 13.54 | 39.9999 | 0.29711 | 11.8796 | 87.7372 | 10.728 | 0.9795
|  | 119.83 | 0.12908 | 15.135 | 45.0006 | 0.29733 | 13.3737 | 88.3628 | 12.421 | 0.9785
|  | 119.81 | 0.14217 | 16.734 | 49.9998 | 0.29752 | 14.8739 | 88.8841 | 11.328 | 0.9825
|  | 119.8 | 0.15264 | 18.01 | 53.9995 | 0.2976 | 16.0695 | 89.2256 | 10.443 | 0.9849
|  | 119.89 | 0.04692 | 5.211 | 10 | 0.3969 | 3.9685 | 76.1554 | 12.889 | 0.9263
|  | 119.88 | 0.0633 | 7.3 | 15.0006 | 0.39645 | 5.9498 | 81.5039 | 9.114 | 0.962
|  | 119.85 | 0.08165 | 9.405 | 19.9999 | 0.39625 | 7.9244 | 84.257 | 12.234 | 0.9612
|  | 119.84 | 0.09852 | 11.505 | 25.0006 | 0.39656 | 9.9148 | 86.1778 | 11.509 | 0.9744
|  | 119.83 | 0.11617 | 13.636 | 29.9999 | 0.39649 | 11.8953 | 87.2343 | 10.82 | 0.9798
|  | 119.81 | 0.13421 | 15.759 | 35.0006 | 0.39683 | 13.8936 | 88.163 | 12.071 | 0.9801
|  | 119.81 | 0.15164 | 17.893 | 39.9998 | 0.39709 | 15.8839 | 88.7714 | 10.451 | 0.9849
|  | 119.78 | 0.16936 | 20.038 | 45.0005 | 0.39748 | 17.8868 | 89.2646 | 9.256 | 0.9878
|  | 119.77 | 0.18718 | 22.195 | 49.9998 | 0.39768 | 19.8939 | 89.6322 | 8.565 | 0.99
|  | 119.75 | 0.19526 | 23.166 | 53.9995 | 0.38519 | 20.799 | 89.7825 | 8.474 | 0.9908
|  | 119.87 | 0.05577 | 6.368 | 10 | 0.49684 | 4.9659 | 77.9823 | 9.992 | 0.9526
|  | 119.87 | 0.07771 | 8.988 | 15.0006 | 0.49646 | 7.4489 | 82.8765 | 10.337 | 0.9649
|  | 119.85 | 0.0994 | 11.621 | 20 | 0.49668 | 9.9271 | 85.4235 | 11.254 | 0.9755
|  | 119.83 | 0.12178 | 14.279 | 25.0007 | 0.49645 | 12.4107 | 86.916 | 12.214 | 0.9786
|  | 119.79 | 0.14379 | 16.943 | 29.9999 | 0.49678 | 14.9035 | 87.9627 | 10.992 | 0.9836
|  | 119.77 | 0.16593 | 19.628 | 35.0007 | 0.497 | 17.3929 | 88.6129 | 9.291 | 0.9877
|  | 119.76 | 0.18828 | 22.326 | 39.9998 | 0.4973 | 19.8945 | 89.109 | 8.522 | 0.9902
|  | 119.76 | 0.19716 | 23.401 | 45.0005 | 0.46539 | 20.9375 | 89.4726 | 8.461 | 0.9911
|  | 119.76 | 0.19597 | 23.257 | 49.9998 | 0.41729 | 20.8664 | 89.7209 | 8.476 | 0.9909
|  | 119.75 | 0.1948 | 23.115 | 53.9995 | 0.38475 | 20.7761 | 89.8812 | 8.463 | 0.9909
|  | 119.88 | 0.06536 | 7.544 | 9.9999 | 0.5966 | 5.9675 | 79.1021 | 9.216 | 0.9628
|  | 119.86 | 0.09192 | 10.69 | 15.0007 | 0.59657 | 8.9482 | 83.7064 | 12.31 | 0.9704
|  | 119.83 | 0.11817 | 13.872 | 19.9999 | 0.59639 | 11.9282 | 85.9877 | 11.296 | 0.9796
|  | 119.79 | 0.14478 | 17.065 | 25.0006 | 0.59658 | 14.9131 | 87.3899 | 10.893 | 0.984
|  | 119.78 | 0.17137 | 20.286 | 29.9998 | 0.59667 | 17.8959 | 88.2182 | 9.115 | 0.9883
|  | 119.76 | 0.19831 | 23.54 | 35.0006 | 0.5969 | 20.9027 | 88.7964 | 8.393 | 0.9912
|  | 119.75 | 0.19739 | 23.428 | 39.9999 | 0.52204 | 20.888 | 89.1582 | 8.355 | 0.9912
|  | 119.74 | 0.19708 | 23.39 | 45.0006 | 0.46536 | 20.9435 | 89.5406 | 8.34 | 0.9912
|  | 119.76 | 0.1959 | 23.25 | 49.9998 | 0.41746 | 20.8609 | 89.7243 | 8.433 | 0.991
|  | 119.76 | 0.19439 | 23.067 | 53.9996 | 0.38424 | 20.7475 | 89.9444 | 8.448 | 0.9908
|  | 119.86 | 0.07546 | 8.738 | 9.9999 | 0.69626 | 6.9625 | 79.6805 | 10.406 | 0.966
|  | 119.84 | 0.10601 | 12.427 | 15.0006 | 0.69604 | 10.4428 | 84.0333 | 10.798 | 0.9782
|  | 119.82 | 0.13722 | 16.144 | 19.9999 | 0.69597 | 13.92 | 86.2238 | 11.574 | 0.9819
|  | 119.78 | 0.16803 | 19.89 | 25.0006 | 0.69605 | 17.406 | 87.5115 | 9.129 | 0.9882
|  | 119.74 | 0.19952 | 23.686 | 29.9999 | 0.69637 | 20.895 | 88.2168 | 8.424 | 0.9914
|  | 119.75 | 0.1986 | 23.577 | 35.0005 | 0.59798 | 20.9317 | 88.7803 | 8.383 | 0.9913
|  | 119.74 | 0.19792 | 23.493 | 39.9999 | 0.52372 | 20.949 | 89.1711 | 8.33 | 0.9914
|  | 119.75 | 0.19658 | 23.334 | 45.0006 | 0.46421 | 20.8877 | 89.5163 | 8.385 | 0.9911
|  | 119.76 | 0.19516 | 23.162 | 49.9998 | 0.41595 | 20.8033 | 89.8167 | 8.438 | 0.991
|  | 119.76 | 0.19439 | 23.069 | 53.9995 | 0.38391 | 20.737 | 89.8912 | 8.446 | 0.9909